| МЧС РОССИИ ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Волосовского района ул. Заводская, д.2, г. Волосово, Ленинградская область, 188410 тел/факс: (8-813-73) 24-716 телефон «доверия» - (812) 579-99-99 26.10.2018; №. На; от. | В администрации района (по списку) |
| --- | --- |

«Пожарные водоемы: описание, требования к водоемам»

Гидротехническое сооружение, в котором хранится вода для нужд пожаротушения — это пожарный водоем. Такое сооружение является частью комплекса противопожарного водоснабжения. Создаются водоемы на территории промышленных объектов, а также в населенных пунктах, где отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно законодательным нормам устройство пожарных водоемов требуется в следующих случаях:

- при численности жителей в населенном пункте менее 5000 чел.;

- при эксплуатации социально значимых объектов инфраструктуры (вокзалы, больницы, театры, учебные заведения), объем которых составляет менее 1000 м3;

- при эксплуатации зданий любого назначения, объем которых превышает 1000 м3;

- при нахождении людей в производственных зданиях с категориями пожаровзрывоопасности В, Г, Д, а также при требуемом номинальном расходе воды при пожаротушении свыше 10 л/с;

- при хранении сельскохозяйственной продукции на складах, общий объем которых не превышает 1000 м3;

- при хранении минеральных удобрений в помещении, объем которого не превышает 5000 м3;

- при хранении фруктов и овощей, а также при наличии на таких складах холодильных установок

Строительство пожарного водоема предусматривает наличие вокруг водоема площади или пирса, покрытие которых должно быть твердым и иметь размеры минимум 12м*12м. Только такая площадь пирса обеспечивает свободный круглогодичный подъезд транспорта и забор воды из водоема пожарной машиной.

Обозначение пожарного водоема согласно ГОСТ можно при необходимости дополнить информацией об объеме содержащейся воды или расстоянии до самого сооружения на прямоугоьной основе и с красной заливкой по всему объему знака, нанесение каймы не требуется, а поясняющие или уточняющие надписи выполняются белым цветом. Установка дополнительных указателей должна осуществляться либо ниже, либо справа от основной таблички «Пожарный водоем».

В пределах населенных пунктов имеются естественные источники воды, которая может использоваться и для нужд пожаротушения: озера, реки, пруды. Обозначить их как пожарный водоем можно при соответствии следующим требованиям:

-водоем не пересыхает на протяжении всего года согласно данным гидрометеорологической службы;

-отсутствует промерзание до дна;

-имеется плотная, твердая площадка для установки пожарной машины;

-содержится требуемое нормативное количество воды.

Инспектор ОНДиПР

Волосовского района

Ст. лейтенант внутренней службы                                              Т.В. Николаева